## Лист2
Приложение №2 к Техническому заданию
№ п/п | Наименование | Технические характеристики | Значения | Страна производитель (заполняется участником закупки) | Предполагаемый аналог (заполняется участником закупки)
1 | Светодиодный аналог лампы накаливания 40Вт | Мощность, Вт | не более 10
|  | Световой поток, Лм | не менее 800
|  | Цветовая температура, К | 4000
|  | Цоколь | Е27
|  | Размеры, мм | не более 60х108
2 | Светодиодный аналог лампы накаливания 60Вт | Мощность, Вт | не более 12
|  | Световой поток, Лм | не менее 1 000
|  | Цветовая температура, К | 4000
|  | Цоколь | Е27
|  | Размеры, мм | не более 60х115
3 | Светодиодный аналог лампы накаливания 75Вт | Мощность, Вт | не более 15
|  | Световой поток, Лм | не менее 1 200
|  | Цветовая температура, К | 4000
|  | Цоколь | Е27
|  | Размеры, мм | не более 60х124
4 | Светодиодный аналог КЛЛ 20Вт | Мощность, Вт | не более 12
|  | Световой поток, Лм | не менее 1 000
|  | Цветовая температура, К | 4000
|  | Цоколь | Е27
|  | Размеры, мм | не более 60х115
5 | Светодиодный аналог КЛЛ 25Вт | Мощность, Вт | не более 15
|  | Световой поток, Лм | не менее 1 200
|  | Цветовая температура, К | 4000
|  | Цоколь | Е27
|  | Размеры, мм | не более 60х124
6 | Светодиодный аналог лампы люминесцентной 18Вт | Мощность, Вт | не более 9
|  | Световой поток, Лм | не менее 830
|  | Цветовая температура, К | 4000
|  | Цоколь | G13
|  | Размеры, мм | не более 28,5х604
7 | Светодиодный аналог лампы люминесцентной 36Вт | Мощность, Вт | не более 18
|  | Световой поток, Лм | не менее 1 600
|  | Цветовая температура, К | 4000
|  | Цоколь | G13
|  | Размеры, мм | не более 28,5х1213
8 | Светодиодный аналог лампы люминесцентной 58Вт | Мощность, Вт | не более 24
|  | Световой поток, Лм | не менее 2 250
|  | Цветовая температура, К | 4000
|  | Цоколь | G13
|  | Размеры, мм | не более 28,5х1514
9 | Светодиодный аналог светильника с лампой накаливания 40Вт | Мощность, Вт | не более 10
|  | Световой поток, Лм | не менее 1 000
|  | Цветовая температура, К | 4000
|  | Материал корпуса | пластик
|  | Материал рассеивателя | поликарбонат
|  | Способ крепления | накладной
|  | Размеры, мм | не более 185х185х70
10 | Светодиодный аналог светильника с лампой накаливания 60Вт | Мощность, Вт | не более 10
|  | Световой поток, Лм | не менее 1 000
|  | Цветовая температура, К | 4000
|  | Материал корпуса | пластик
|  | Материал рассеивателя | поликарбонат
|  | Способ крепления | накладной
|  | Размеры, мм | не более 185х185х70
11 | Светодиодный аналог светильника с лампой накаливания 75Вт | Мощность, Вт | не более 10
|  | Световой поток, Лм | не менее 1 000
|  | Цветовая температура, К | 4000
|  | Материал корпуса | пластик
|  | Материал рассеивателя | поликарбонат
|  | Способ крепления | накладной
|  | Размеры, мм | не более 185х185х70
12 | Светодиодный аналог светильника с лампой накаливания 90Вт | Мощность, Вт | не более 18
|  | Световой поток, Лм | не менее 1 400
|  | Цветовая температура, К | 4000
|  | Материал корпуса | пластик
|  | Материал рассеивателя | поликарбонат
|  | Способ крепления | накладной
|  | Размеры, мм | не более 305х305х84
13 | Светодиодный аналог светильника с лампой накаливания 150Вт | Мощность, Вт | не более 24
|  | Световой поток, Лм | не менее 2 000
|  | Цветовая температура, К | 4000
|  | Материал корпуса | пластик
|  | Материал рассеивателя | поликарбонат
|  | Способ крепления | накладной
|  | Размеры, мм | не более 305х305х84
14 | Светодиодный аналог светильника с КЛЛ 15Вт | Мощность, Вт | не более 10
|  | Световой поток, Лм | не менее 1 000
|  | Цветовая температура, К | 4000
|  | Материал корпуса | пластик
|  | Материал рассеивателя | поликарбонат
|  | Способ крепления | накладной
|  | Размеры, мм | не более 185х185х70
15 | Светодиодный аналог светильника с КЛЛ 18Вт | Мощность, Вт | не более 10
|  | Световой поток, Лм | не менее 1 140
|  | Цветовая температура, К | 4000
|  | Материал корпуса | сплав алюминия
|  | Материал рассеивателя | УФ-стабилизированный поликарбонат
|  | Способ крепления | встраиваемый
|  | Размеры, мм | не более 137х137×30
16 | Светодиодный аналог светильника с КЛЛ 20Вт | Мощность, Вт | не более 10
|  | Световой поток, Лм | не менее 1 000
|  | Цветовая температура, К | 4000
|  | Материал корпуса | пластик
|  | Материал рассеивателя | поликарбонат
|  | Способ крепления | накладной
|  | Размеры, мм | не более 185х185х70
17 | Светодиодный аналог светильника с КЛЛ 25Вт | Мощность, Вт | не более 18
|  | Световой поток, Лм | не менее 1 400
|  | Цветовая температура, К | 4000
|  | Материал корпуса | пластик
|  | Материал рассеивателя | поликарбонат
|  | Способ крепления | накладной
|  | Размеры, мм | не более 305х305х84
18 | Светодиодный аналог светильника с КЛЛ 26Вт | Мощность, Вт | не более 15
|  | Световой поток, Лм | не менее 1 800
|  | Цветовая температура, К | 4000
|  | Материал корпуса | сплав алюминия
|  | Материал рассеивателя | УФ-стабилизированный поликарбонат
|  | Способ крепления | встраиваемый
|  | Размеры, мм | не более 187х187×39
19 | Светодиодный аналог светильника с КЛЛ 30Вт | Мощность, Вт | не более 18
|  | Световой поток, Лм | не менее 1 400
|  | Цветовая температура, К | 4000
|  | Материал корпуса | пластик
|  | Материал рассеивателя | поликарбонат
|  | Способ крепления | накладной
|  | Размеры, мм | не более 305х305х84
20 | Светодиодный аналог светильника с КЛЛ 45Вт | Мощность, Вт | не более 24
|  | Световой поток, Лм | не менее 2 000
|  | Цветовая температура, К | 4000
|  | Материал корпуса | пластик
|  | Материал рассеивателя | поликарбонат
|  | Способ крепления | накладной
|  | Размеры, мм | не более 305х305х84
21 | Светодиодный аналог светильника с лампой галогенной 20Вт | Мощность, Вт | не более 5
|  | Световой поток, Лм | не менее 570
|  | Цветовая температура, К | 4000
|  | Материал корпуса | сплав алюминия
|  | Материал рассеивателя | УФ-стабилизированный поликарбонат
|  | Способ крепления | встраиваемый
|  | Размеры, мм | не более 137х137×30
22 | Светодиодный аналог светильника с лампой галогенной 35Вт | Мощность, Вт | не более 5
|  | Световой поток, Лм | не менее 570
|  | Цветовая температура, К | 4000
|  | Материал корпуса | сплав алюминия
|  | Материал рассеивателя | УФ-стабилизированный поликарбонат
|  | Способ крепления | встраиваемый
|  | Размеры, мм | не более 137х137×30
23 | Светодиодный аналог светильника с лампой галогенной 50Вт | Мощность, Вт | не более 10
|  | Световой поток, Лм | не менее 1 140
|  | Цветовая температура, К | 4000
|  | Материал корпуса | сплав алюминия
|  | Материал рассеивателя | УФ-стабилизированный поликарбонат
|  | Способ крепления | встраиваемый
|  | Размеры, мм | не более 137х137×30
24 | Светодиодный аналог светильника с лампой галогенной 60Вт | Мощность, Вт | не более 10
|  | Световой поток, Лм | не менее 1 140
|  | Цветовая температура, К | 4000
|  | Материал корпуса | сплав алюминия
|  | Материал рассеивателя | УФ-стабилизированный поликарбонат
|  | Способ крепления | встраиваемый
|  | Размеры, мм | не более 137х137×30
25 | Светодиодный аналог светильника с лампой галогенной 75Вт | Мощность, Вт | не более 10
|  | Световой поток, Лм | не менее 1 140
|  | Цветовая температура, К | 4000
|  | Материал корпуса | сплав алюминия
|  | Материал рассеивателя | УФ-стабилизированный поликарбонат
|  | Способ крепления | встраиваемый
|  | Размеры, мм | не более 137х137×30
26 | Светодиодный аналог светильника люминесцентного 2*9Вт | Мощность, Вт | не более 10
|  | Световой поток, Лм | не менее 900
|  | Цветовая температура, К | 4000
|  | Материал корпуса | пластик
|  | Материал рассеивателя | пластик
|  | Способ крепления | накладной
|  | Размеры, мм | не более 350х75х52
27 | Светодиодный аналог светильника люминесцентного 1*18Вт | Мощность, Вт | не более 10
|  | Световой поток, Лм | не менее 900
|  | Цветовая температура, К | 4000
|  | Материал корпуса | пластик
|  | Материал рассеивателя | пластик
|  | Способ крепления | накладной
|  | Размеры, мм | не более 350х75х52
28 | Светодиодный аналог светильника люминесцентного 2*18Вт | Мощность, Вт | не более 18
|  | Световой поток, Лм | не менее 2 160
|  | Цветовая температура, К | 4000
|  | Материал корпуса | пластик
|  | Материал рассеивателя | поликарбонат
|  | Способ крепления | накладной
|  | Размеры, мм | не более 586х114х41
29 | Светодиодный аналог светильника люминесцентного 1*20Вт | Мощность, Вт | не более 10
|  | Световой поток, Лм | не менее 900
|  | Цветовая температура, К | 4000
|  | Материал корпуса | пластик
|  | Материал рассеивателя | пластик
|  | Способ крепления | накладной
|  | Размеры, мм | не более 350х75х52
30 | Светодиодный аналог светильника люминесцентного 2*20Вт | Мощность, Вт | не более 18
|  | Световой поток, Лм | не менее 2 160
|  | Цветовая температура, К | 4000
|  | Материал корпуса | пластик
|  | Материал рассеивателя | поликарбонат
|  | Способ крепления | накладной
|  | Размеры, мм | не более 586х114х41
31 | Светодиодный аналог светильника люминесцентного 1*24Вт | Мощность, Вт | не более 16
|  | Световой поток, Лм | не менее 1 900
|  | Цветовая температура, К | 4000
|  | Материал корпуса | пластик
|  | Материал рассеивателя | поликарбонат
|  | Способ крепления | накладной/подвесной
|  | Размеры, мм | не более 1270х83х70
32 | Светодиодный аналог светильника люминесцентного 2*24Вт | Мощность, Вт | не более 28
|  | Световой поток, Лм | не менее 3 100
|  | Цветовая температура, К | 4000
|  | Материал корпуса | сталь
|  | Материал рассеивателя | светотехнический лист
|  | Способ крепления | встраиваемый/накладной/подвесной
|  | Размеры, мм | не более 1195х295х55
33 | Светодиодный аналог светильника люминесцентного 1*30Вт | Мощность, Вт | не более 16
|  | Световой поток, Лм | не менее 1 900
|  | Цветовая температура, К | 4000
|  | Материал корпуса | пластик
|  | Материал рассеивателя | поликарбонат
|  | Способ крепления | накладной/подвесной
|  | Размеры, мм | не более 1270х83х70
34 | Светодиодный аналог светильника люминесцентного 2*30Вт | Мощность, Вт | не более 28
|  | Световой поток, Лм | не менее 3 100
|  | Цветовая температура, К | 4000
|  | Материал корпуса | сталь
|  | Материал рассеивателя | светотехнический лист
|  | Способ крепления | встраиваемый/накладной/подвесной
|  | Размеры, мм | не более 1195х295х55
35 | Светодиодный аналог светильника люминесцентного 1*32Вт | Мощность, Вт | не более 16
|  | Световой поток, Лм | не менее 1 900
|  | Цветовая температура, К | 4000
|  | Материал корпуса | пластик
|  | Материал рассеивателя | поликарбонат
|  | Способ крепления | накладной/подвесной
|  | Размеры, мм | не более 1270х83х70
36 | Светодиодный аналог светильника люминесцентного 2*32Вт | Мощность, Вт | не более 28
|  | Световой поток, Лм | не менее 3 100
|  | Цветовая температура, К | 4000
|  | Материал корпуса | сталь
|  | Материал рассеивателя | светотехнический лист
|  | Способ крепления | встраиваемый/накладной/подвесной
|  | Размеры, мм | не более 1195х295х55
37 | Светодиодный аналог светильника люминесцентного 1*36Вт | Мощность, Вт | не более 16
|  | Световой поток, Лм | не менее 1 900
|  | Цветовая температура, К | 4000
|  | Материал корпуса | поликарбонат
|  | Материал рассеивателя | поликарбонат
|  | Способ крепления | накладной/подвесной
|  | Размеры, мм | не более 1270х83х70
38 | Светодиодный аналог светильника люминесцентного 2*36Вт | Мощность, Вт | не более 28
|  | Световой поток, Лм | не менее 3 100
|  | Цветовая температура, К | 4000
|  | Материал корпуса | сталь
|  | Материал рассеивателя | светотехнический лист
|  | Способ крепления | встраиваемый/накладной/подвесной
|  | Размеры, мм | не более 1195х295х55
39 | Светодиодный аналог светильника люминесцентного 4*18Вт | Мощность, Вт | не более 28
|  | Световой поток, Лм | не менее 3 500
|  | Цветовая температура, К | 4000
|  | Материал корпуса | сталь
|  | Материал рассеивателя | светотехнический лист
|  | Способ крепления | встраиваемый/накладной/подвесной
|  | Размеры, мм | не более 595х595х25
40 | Светодиодный аналог светильника люминесцентного 4*36Вт | Мощность, Вт | не более 64
|  | Световой поток, Лм | не менее 7 200
|  | Цветовая температура, К | 4000
|  | Материал корпуса | сталь
|  | Материал рассеивателя | светотехнический лист
|  | Способ крепления | встраиваемый/накладной/подвесной
|  | Размеры, мм | не более 1195х295х55
41 | Светодиодный аналог светильника люминесцентного 1*58Вт | Мощность, Вт | не более 38
|  | Световой поток, Лм | не менее 4 400
|  | Цветовая температура, К | 4000
|  | Материал корпуса | поликарбонат
|  | Материал рассеивателя | поликарбонат
|  | Способ крепления | накладной/подвесной
|  | Размеры, мм | не более 1270х83х70
42 | Светодиодный аналог светильника люминесцентного 2*58Вт | Мощность, Вт | не более 64
|  | Световой поток, Лм | не менее 7 200
|  | Цветовая температура, К | 4000
|  | Материал корпуса | сталь
|  | Материал рассеивателя | светотехнический лист
|  | Способ крепления | встраиваемый/накладной/подвесной
|  | Размеры, мм | не более 1195х295х55
43 | Светодиодный аналог светильника люминесцентного 1*80Вт | Мощность, Вт | не более 38
|  | Световой поток, Лм | не менее 4 400
|  | Цветовая температура, К | 4000
|  | Материал корпуса | поликарбонат
|  | Материал рассеивателя | поликарбонат
|  | Способ крепления | накладной/подвесной
|  | Размеры, мм | не более 1270х83х70
44 | Светодиодный аналог светильника люминесцентного 2*80Вт | Мощность, Вт | не более 64
|  | Световой поток, Лм | не менее 7 200
|  | Цветовая температура, К | 4000
|  | Материал корпуса | сталь
|  | Материал рассеивателя | светотехнический лист
|  | Способ крепления | встраиваемый/накладной/подвесной
|  | Размеры, мм | не более 1195х295х55
45 | Светодиодный аналог светильника МГЛ 250Вт | Мощность, Вт | не более 70
|  | Световой поток, Лм | не менее 10 800
|  | Цветовая температура, К | 4000
|  | Материал корпуса | профиль из алюминиевого сплава
|  | Материал рассеивателя | УФ-стабилизированный поликарбонат
|  | Способ крепления | поворотный кронштейн
|  | Размеры, мм | не более 201×146×116
46 | Светодиодный аналог светильника МГЛ 400Вт | Мощность, Вт | не более 120
|  | Световой поток, Лм | не менее 19 400
|  | Цветовая температура, К | 4000
|  | Материал корпуса | профиль из алюминиевого сплава
|  | Материал рассеивателя | УФ-стабилизированный поликарбонат
|  | Способ крепления | поворотный кронштейн
|  | Размеры, мм | не более 296×211×209
47 | Светодиодный аналог светильника МГЛ 700Вт | Мощность, Вт | не более 200
|  | Световой поток, Лм | не менее 31 000
|  | Цветовая температура, К | 4000
|  | Материал корпуса | профиль из алюминиевого сплава
|  | Материал рассеивателя | УФ-стабилизированный поликарбонат
|  | Способ крепления | поворотный кронштейн
|  | Размеры, мм | не более 400×294×208
48 | Светодиодный аналог светильника МГЛ 1000Вт | Мощность, Вт | не более 300
|  | Световой поток, Лм | не менее 46 000
|  | Цветовая температура, К | 4000
|  | Материал корпуса | профиль из алюминиевого сплава
|  | Материал рассеивателя | УФ-стабилизированный поликарбонат
|  | Способ крепления | поворотный кронштейн
|  | Размеры, мм | не более 400×347×208
49 | Светодиодный аналог светильника МГЛ 2000Вт | Мощность, Вт | не более 600
|  | Световой поток, Лм | не менее 91 500
|  | Цветовая температура, К | 4000
|  | Материал корпуса | профиль из алюминиевого сплава
|  | Материал рассеивателя | УФ-стабилизированный поликарбонат
|  | Способ крепления | поворотный кронштейн
|  | Размеры, мм | не более 578×425×368
50 | Светодиодный аналог светильника ДРЛ 125Вт | Мощность, Вт | не более 30
|  | Световой поток, Лм | не менее 4 800
|  | Цветовая температура, К | 4000
|  | Материал корпуса | профиль из алюминиевого сплава
|  | Материал рассеивателя | УФ-стабилизированный поликарбонат
|  | Способ крепления | консольный
|  | Размеры, мм | не более 245×158×103
51 | Светодиодный аналог светильника ДРЛ 250Вт | Мощность, Вт | не более 60
|  | Световой поток, Лм | не менее 9 600
|  | Цветовая температура, К | 4000
|  | Материал корпуса | профиль из алюминиевого сплава
|  | Материал рассеивателя | УФ-стабилизированный поликарбонат
|  | Способ крепления | консольный
|  | Размеры, мм | не более 310×158×103
52 | Светодиодный аналог светильника ДРЛ 400Вт | Мощность, Вт | не более 80
|  | Световой поток, Лм | не менее 13 600
|  | Цветовая температура, К | 4000
|  | Материал корпуса | профиль из алюминиевого сплава
|  | Материал рассеивателя | УФ-стабилизированный поликарбонат
|  | Способ крепления | консольный
|  | Размеры, мм | не более 310×158×103
53 | Светодиодный аналог светильника ДРЛ 700Вт | Мощность, Вт | не более 100
|  | Световой поток, Лм | не менее 16 000
|  | Цветовая температура, К | 4000
|  | Материал корпуса | профиль из алюминиевого сплава
|  | Материал рассеивателя | УФ-стабилизированный поликарбонат
|  | Способ крепления | консольный
|  | Размеры, мм | не более 305×158×103
54 | Светодиодный аналог светильника ДРЛ 1000Вт | Мощность, Вт | не более 150
|  | Световой поток, Лм | не менее 24 000
|  | Цветовая температура, К | 4000
|  | Материал корпуса | профиль из алюминиевого сплава
|  | Материал рассеивателя | УФ-стабилизированный поликарбонат
|  | Способ крепления | консольный
|  | Размеры, мм | не более 440×158×103
55 | Светодиодный аналог светильника ДНаТ 50Вт | Мощность, Вт | не более 30
|  | Световой поток, Лм | не менее 4 800
|  | Цветовая температура, К | 4000
|  | Материал корпуса | профиль из алюминиевого сплава
|  | Материал рассеивателя | УФ-стабилизированный поликарбонат
|  | Способ крепления | консольный
|  | Размеры, мм | не более 245×158×103
56 | Светодиодный аналог светильника ДНаТ 70Вт | Мощность, Вт | не более 55
|  | Световой поток, Лм | не менее 8 800
|  | Цветовая температура, К | 4000
|  | Материал корпуса | профиль из алюминиевого сплава
|  | Материал рассеивателя | УФ-стабилизированный поликарбонат
|  | Способ крепления | консольный
|  | Размеры, мм | не более 310×158×103
57 | Светодиодный аналог светильника ДНаТ 100Вт | Мощность, Вт | не более 60
|  | Световой поток, Лм | не менее 9 600
|  | Цветовая температура, К | 4000
|  | Материал корпуса | профиль из алюминиевого сплава
|  | Материал рассеивателя | УФ-стабилизированный поликарбонат
|  | Способ крепления | консольный
|  | Размеры, мм | не более 310×158×103
58 | Светодиодный аналог светильника ДНаТ 150Вт | Мощность, Вт | не более 100
|  | Световой поток, Лм | не менее 16 000
|  | Цветовая температура, К | 4000
|  | Материал корпуса | профиль из алюминиевого сплава
|  | Материал рассеивателя | УФ-стабилизированный поликарбонат
|  | Способ крепления | консольный
|  | Размеры, мм | не более 305×158×103
59 | Светодиодный аналог светильника ДНаТ 250Вт | Мощность, Вт | не более 150
|  | Световой поток, Лм | не менее 24 000
|  | Цветовая температура, К | 4000
|  | Материал корпуса | профиль из алюминиевого сплава
|  | Материал рассеивателя | УФ-стабилизированный поликарбонат
|  | Способ крепления | консольный
|  | Размеры, мм | не более 440×158×103
60 | Светодиодный аналог светильника ДНаТ 400Вт | Мощность, Вт | не более 200
|  | Световой поток, Лм | не менее 32 000
|  | Цветовая температура, К | 4000
|  | Материал корпуса | профиль из алюминиевого сплава
|  | Материал рассеивателя | УФ-стабилизированный поликарбонат
|  | Способ крепления | консольный
|  | Размеры, мм | не более 570×158×103
61 | Светодиодный аналог светильника ДНаТ 600Вт | Мощность, Вт | не более 300
|  | Световой поток, Лм | не менее 46 000
|  | Цветовая температура, К | 4000
|  | Материал корпуса | профиль из алюминиевого сплава
|  | Материал рассеивателя | УФ-стабилизированный поликарбонат
|  | Способ крепления | поворотный кронштейн
|  | Размеры, мм | не более 400×347×208
62 | Светодиодный аналог светильника ДНаТ 1000Вт | Мощность, Вт | не более 600
|  | Световой поток, Лм | не менее 85 100
|  | Цветовая температура, К | 4000
|  | Материал корпуса | профиль из алюминиевого сплава
|  | Материал рассеивателя | УФ-стабилизированный поликарбонат
|  | Способ крепления | поворотный кронштейн
|  | Размеры, мм | не более 578×425×368